Проект схемы теплоснабжения Урывского сельского поселения

Школа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к схеме теплоснабжения на территории Урывского сельского поселения

в с. Урыв-Покровка

Котельная МКП «Острогожская Теплосеть 1»

Проектная мощность: 0,876 Гкал/час.

Фактическая мощность: 0,757 Гкал/час.

Средняя часовая мощность: 0,3352 Гкал/час.

Марка котлов: Универсал-5

Количество котлов – 3 шт.

Мощность одного котла 0,292 Гкал/час.

Мощность трех котлов -0,876 Гкал/час.

Марка и количество насосов с электродвигателем:

сетевой насос К-80-65-160 1 шт. с электродвигателем мощностью 6,5 КВт.,

сетевой насос К-80-65-180 1 шт. с электродвигателем мощностью 7,2 Квт., подпиточный насос К-8/18 2 шт. с электродвигателями мощностью 3,5 и 4,2 КВт.

Потребители:

МКОУ Урывская СОШ

Годовая потребность: 1429,5 Гкал

Отапливаемый объем 42508 куб.м.

Средняя часовая потребность: 0,633 Гкал/час.

Трубы: сталь, диаметр- 100 мм.

Протяженность сети - 91 м.

год ввода в эксплуатацию- 1990 г.

Урывская участковая больница

Годовая потребность: 153,7 Гкал

Отапливаемый объем 3024 куб.м.

Средняя часовая потребность: 0,068 Гкал/час.

Трубы: сталь, диаметр- 76 мм.

Протяженность сети - 35 м.

год ввода в эксплуатацию- 1990 г.

Прокладка труб: подземная канальная.

Котельная МКУК «Урывский СКДЦ»

Марка котлов: КЧМ-5

Количество котлов – 2 шт.

Мощность одного котла 40 кВт

Марка и количество насосов с электродвигателем:

насос 1 шт. с электродвигателем HELZ мощностью 2,2 КВт.,

насос 1 шт. с электродвигателем МЭЗ мощностью 2,2 КВт.

Потребители:

МКУК «Урывский СЛДЦ»

Отапливаемая площадь -  1171,6 кв.м

Трубы: сталь, диаметр- 100 мм.

Протяженность сети - 10 м.

год ввода в эксплуатацию- 2002 г.

Прокладка труб: подземная канальная.

Мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения:

- Проведение ежегодной диагностики тепловой сети для выявления участков, подлежащих ремонту или замене

- Проведение режимно-наладочных испытаний тепловой сети

- Создание резерва материальных ресурсов (труб, запчастей, источника подпитки системы водоснабжения)

- Охрана котельной силами вневедомственной охраны

- Проведение гидравлических испытаний тепловой сети

- Систематическое проведение контроля гидравлических режимов тепловых сетей по установленным в узловых точках манометрам, которые при помощи трехходовых кранов должны включаться лишь на время, необходимое для снятия показаний

- Обеспечение требуемого напора в системе тепловой сети

- Исключение вскипания теплоносителя в подающей магистрали

- Исключение опорожнения систем отопления в зданиях, а значит последующего завоздушивания при повторном пуске

- Исключение опасных превышений давления у потребителей, вызывающих возможность порыва труб и отопительной арматуры.

Глава Урывского сельского поселения                                Н.В. Деревщиков